| ANEXO VIII – CARACTERÍSTICA DA CONTRATAÇÃO |  |
| --- | --- |
| TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2020 | PROCESSO Nº 137/2020 |

## ANEXO 01 DO CONTRATO – CARACTERÍSTICAS DA CONTRATAÇÃO

  - – Objeto

  - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA EXECUÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE VIRADOURO.

## – Da Especificação do Objeto

  - – A empresa contratada deverá fornecer mão de obra, materiais e equipamentos necessários a implantação, na cobertura de 03 Escolas Municipais escolhidas pela Prefeitura, de uma micro usina de geração de energia Fotovoltaica com capacidade instalada de 59,2 kWp por cada Escola, composta por até 500 (quinhentos) módulos no total. Deverá assegurar que os três sistemas fotovoltaicos instalados por ela promova a geração mínima anual de 320MWh a serem comprovados por meio do sistema de monitoramento remoto.

## – Materiais e equipamentos

    - – PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO

      - – Quantidade: Máximo de 500 (quinhentas)  unidades.

      - –  Características  Elétricas obrigatórias:

        - – Potência nominal mínima: 370 W;

        - – Tensão máxima potência: 39,63 V;

        - – Corrente de máxima potência: 9,34 A;

        - – Tensão circuito aberto: 47,48 V;

        - – Corrente de circuito aberto: 9,69 A;

        - – Temperatura de Operação: -40°C ~ 85°C;

        - – Máxima tensão do sistema: 1000 V;

        - – Classificação: Selo Procel;

        - – Tolerância de Potência: 0 ~ +5 W.

      - – Características Mecânicas obrigatórias:

        - – Tipo do painel: Monocristalino;

        - – Arranjo das células: 72 células (6x12);

        - – Dimensões do painel: 2000x992x40mm, estas dimensões são referenciais podendo haver variações para mais ou menos, conforme o fabricante das placas;

        - – Peso: 22,4 kg, este valor é referencial podendo haver variações para mais ou menos, conforme o fabricante das placas;

        - – Cobertura Frontal: 3,2 mm de vidro temperado, este valor é referencial podendo haver variações para mais ou menos, conforme o fabricante das placas;

        - – Material da moldura: Alumínio anodizado;

        - – Caixa de Junção: IP67, 3 DIODOS;

        - – Cabos: 4mm2, 1200 mm de comprimento;

        - – Conectores: T4 ou série PV2.

      - – Características da Garantia e do Desempenho obrigatórias:

        - – Garantia mínima: 10 anos ou a do fabricante caso esta seja maior;

        - – Eficiência: 18,65%;

        - – Selos: PROCEL e INMETRO.

    - – INVERSOR FOTOVOLTAICO ‘ON GRID’

      - – Quantidade: 03 (três) unidades.

      - – Características Elétricas obrigatórias:

        - – Potência nominal: 50000 W ou superior, desde que atenda ao requerido na especificação do objeto desta contratação;

        - – Tensão máxima entrada: 1000 V;

        - – Tensão mínima de entrada: 150 V;

        - – Número de MPPTS independentes: 6;

        - – Máxima corrente de curto circuito de entrada para cada MPPT: 30 A;

        - – Proteção contra polaridade reversa: sim;

        - – Proteção Anti-ilhamento;

        - – Frequência: 60 Hz;

        - – Tensão de saída: 380 / 220 V (FF / FN);

        - – Condutores de saída do inversor: 3 fases + neutro + terra;

        - – Distorção harmônicos da corrente <3%;

        - – Máxima Potência Aparente: 50000 VA;

        - – Máxima Proteção contra sobrecorrente: 63 A.

      - – Características Mecânicas obrigatórias:

        - – Topologia: sem transformador;

        - – Sistema de monitoramento local: sim;

        - – Sistema de monitoramento wi-fi: sim;

        - – Faixa de temperatura ambiente: -25 °C a 60 °C;

        - – Peso: < 85 kg;

        - – Grau de Proteção mínimo: IP 65;

        - – Ventilação: Natural;

        - – Dimensões: 621mm x 733mm x 569mm. Estas dimensões são referenciais, podendo haver variações para mais ou menos, conforme o fabricante das placas;

        - – Sistema de Fixação: sim, suporte de parede;

        - – Conectores: T4 ou série PV2.

      - – Características do Desempenho obrigatórias:

        - – Eficiência: 98,1%;

        - – Certificação: IEC 61727, IEC 62116.

    - – ESTRUTURA

      - – Estrutura de fixação para até 500 painéis solares fotovoltaicos em alumínio anodizado para telhado.

      - – As coberturas existentes são do tipo metálica.

      - – A estrutura deverá fornecer inclinação de 20° (vinte graus) aos painéis fotovoltaicos, orientação para o norte bem como possuir sistema de aterramento conectado.

      - – Demais componentes para a completa instalação, tais como: hook para telha metálica, suportes, parafusos, ferramentais, dentre outros que porventura não estejam explicitados nestas características, serão por conta da contratada.

      - – A Solução a ser apresentada será de responsabilidade da Contratada, deverá atender às Normas Técnicas Vigentes e ser previamente aprovada pela Prefeitura Municipal de Viradouro.

      - – deverá ser construída a estrutura para suportar as placas, podendo a Contratada se utilizar de outras soluções, desde que aprovada pela Prefeitura Municipal de Viradouro.

      - – A instalação final deverá ser de acordo com o definido no Parecer de Acesso aprovado na Concessionária de energia CPFL Paulista.

    - – CABOS, ELETRODUTOS, CONEXÕES e PLACA DE ADVERTÊNCIA:

      - – Os cabos condutores de corrente alternada e corrente contínua, bem como as conexões, eletrodutos deverão estar previstos de acordo com o definido no Parecer de Acesso aprovado na Concessionária de energia CPFL Paulista.

      - – Placa de aviso “Cuidado Risco de Choque Elétrico Geração Própria” em PVC 25x18cm (LXA), Espessura: 2mm.

    - – PROTEÇÃO:

      - – Quadro elétrico de sobrepor IP 55, três unidades (uma para cada instalação), montado e composto por 12 fusíveis 15 A (1100 Vcc) e porta fusíveis, 05 chaves seccionadoras 63 A (1100 Vcc) e 04 DPS 3P 40 kA (1000 Vcc). Chaves seccionadoras, fusíveis e DPS deverão apresentar identificação ‘String 01’, ‘String 02’ e assim sucessivamente até a String 05. Os fusíveis deverão apresentar além da identificação das Strings o sinal de ‘+’ e ‘-‘. O quadro deverá apresentar barramentos de terra, canaletas para conexão dos cabos, plaqueta acrílica para identificação e isolação contra contatos acidentais e kit para fixação do mesmo ao local de instalação. Disjuntor de corrente alternada e demais itens de proteção previstos de acordo com o definido no Parecer de Acesso aprovado na Concessionária de energia CPFL Paulista.

    - – MONITORAMENTO:

      - – Quantidade: uma unidade.

      - – O sistema de monitoramento remoto por meio de conexão wi-fi e via cabo da usina solar fotovoltaica deverá permitir o acompanhamento em tempo real do funcionamento do sistema fotovoltaico (energia gerada, tensão e corrente de entrada das strings, corrente e tensão de saída do inversor, frequência da rede) e a análise das informações detalhadas do seu desempenho através do uso de interface WEB ou aplicativo fornecidos gratuitamente.

    - – ATERRAMENTO:

      - – Os painéis e estrutura de fixação dos mesmos deverão apresentar aterramento previsto de acordo com o definido no Parecer de Acesso aprovado na Concessionária de energia CPFL Paulista. O condutor de aterramento deverá se conectar ao string box e inversor.

## – Da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART

    - – A Contratada deverá apresentar, até 03 (três) dias a partir da assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica - A.R.T., específica para o objeto deste contrato, conforme dispõe a Lei 6.496/1977 e Resolução nº 425/1998 e alterações – CONFEA.

    - – A Contratada deverá apresentar à fiscalização da Prefeitura Municipal de Viradouro uma via original da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), dos seguintes profissionais:

      - Responsável Técnico da Empresa, Engenheiro – responsável pelo contrato;

      - Responsável Técnico da Empresa, Engenheiro Eletricista – responsável pela execução dos serviços;

    - – A ART prevista na alínea “b” do item 2.4, deve ser vinculada à ART da Empresa.

    - – A Contratada poderá indicar mais de um responsável técnico por atribuição.

    - – A Contratada deverá registrar e fazer o recolhimento das taxas referentes às ARTs junto ao CREA-SP, às expensas próprias.

    - – Deverá constar na ART principal, no campo “objeto da contratação”, o objeto do contrato (resumo), o número do contrato e o período de vigência, a função desempenhada pelo profissional, e as atividades desenvolvidas, em conformidade com a Lei nº5.194/1966.

    - – Se houver substituição de algum profissional, a Contratada deverá apresentar as novas ART's, em conformidade com as suas alterações.

## – Prazo de entrega e instalação

    - – O prazo para entrega e instalação do sistema é de até 120 (cento e vinte) dias corridos a contar da assinatura do contrato.

## – Local de entrega e instalação

    - – Os materiais deverão ser entregues e instalados nos seguintes endereços:

- Escola – EMEF Milton Marçal Silveira, endereço: Rua Sete de Setembro, 1300, Centro, Viradouro/SP;

- Escola – EMEF Sebastião Fernandes Balieiro, endereço: Rua Oscar dos Santos, 500, Centro, Viradouro/SP;

- Escola – EMPG DR SANDOVAL JOSÉ DE ALMEIDA, endereço: Rua Benjamin Constant, 113, Centro, Viradouro/SP.

## – Condições gerais

    - – Na execução das instalações, deverão ser observadas as especificações técnicas dos materiais, equipamentos e serviços, estabelecidas neste documento e Desenhos Técnicos do projeto de instalação, bem como deverão ser implantados todos os elementos contidos nestes documentos, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais, equipamentos e ferramental necessário.

    - – Em caso de divergências entre o indicado nas plantas/detalhes/desenhos e as especificações deste documento, prevalecerá o que for melhor tecnicamente, a critério da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Viradouro.

    - – A execução das instalações será planejada e controlada através do cronograma de execução dos serviços a ser apresentado pela Contratada em até 5 (cinco) dias após assinatura do Contrato. O acompanhamento dos serviços ficará a cargo da fiscalização, por parte da Prefeitura e ocorrerá conforme o contrato entre as partes.

    - – A instalação deverá ser executada sem que haja interrupção no funcionamento das instalações existentes.

    - – Os serviços de desmontagens, montagens, bem como outros que provoquem ruídos, vibrações ou que interfiram e prejudiquem o andamento dos serviços rotineiros nas escolas, serão realizados, obrigatoriamente, fora de horário comercial. Como exemplos, cita-se o uso de furadeiras, lixadeiras, serras e outros assemelhados.

    - – A Contratada deverá realizar a limpeza das áreas comuns das escolas selecionadas para instalação, afetadas pelas atividades desenvolvidas no local, durante e ao término de cada turno de trabalho.

    - – A aceitação da instalação não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades nem invalidará ou comprometerá qualquer reclamação que a Prefeitura venha a fazer, baseado na existência de material inadequado ou defeituoso, no transcorrer de sua vida útil e em garantia.

## – Especificações de materiais e equipamentos/ dispositivos

    - – Eventuais laudos técnicos de ensaios/testes que se fizerem necessários para comprovar a equivalência com as especificações técnicas, não constituirão motivo para aditivo ou prorrogação do prazo contratual e correrão por conta da Contratada.

    - – A aplicação/instalação de algum material/equipamento na condição de equivalente ou de melhor qualidade, deverá ter prévia aprovação da Fiscalização da Prefeitura Municipal de Viradouro.

    - – Deverá ser apresentada a devida documentação técnica referente aos materiais fornecidos. Os manuais técnicos deverão ser originais do fabricante, devendo conter todos os dados técnicos dos materiais.

2.7.3.1 - O prazo para entrega da documentação é de 5 dias úteis após o recebimento da instalação pela Prefeitura Municipal de Viradouro.

## – Instalações provisórias da Contratada

    - – Caso necessário instalação de canteiro, escritório, almoxarifado e vestiários para os empregados da Contratada, deverão ser abrigados em “contêiner(s)” metálico(s), adequado(s) para esses fins e correrão por conta da Contratada.

## – Da equipe de acompanhamento e supervisão

    - – Todos os serviços e atividades estabelecidas nas especificações técnicas, deverão ser acompanhadas e supervisionadas por engenheiro da respectiva área de atuação, conforme descrição a seguir:

      - – Instalações Elétricas: Engenheiro(a) Eletricista.

      - – O responsável técnico indicado acima, deverá constar na ART de execução.

      - - Os profissionais que realização a instalação deverão possuir Certificados de capacitação nos cursos de NR35 e NR10 (trabalho em altura e Instalações elétricas).

## – Da prestação dos serviços pela Contratada

    - – Será permitida a subcontratação somente dos serviços de instalação das placas solares nos telhados;

# – Os demais serviços deverão ser prestados diretamente pela Contratada, vedada a total cessão, transferência ou subordinação ou subcontratação.

## – Critérios de sustentabilidade

2.13.1 A Contratada deverá observar os critérios de sustentabilidade ambiental em relação aos materiais utilizados no desenvolvimento dos serviços e seus descartes, conforme as condições do contrato firmado entre as partes.

## Das condições gerais da contratação

  - As condições relativas a obrigações das partes, aceitação, pagamentos, penalidades, níveis de serviços, prorrogação, rescisão, reajuste e outras, constam da minuta do contrato – Anexo VII.